________________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

________________________________________________________________________

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Руководство по проектированию, монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения.

Москва

2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___» _______ 20__г.  № ____.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию. И метрологии в сети Интернет (www.gost.ru).

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………………

3 Термины и определения…………………………..……………………………………………

4 Технические требования к проектированию СОУЭ ………………………………………..

5 Технические требования к монтажу СОУЭ …………………………………………………..

6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СОУЭ ………….

7 Оценка работоспособности СОУЭ ……………………………………………………………..

Приложение А (обязательное) Методика проверки на работоспособность СОУЭ………

Приложение Б (рекомендуемое) Акт проверки (испытаний) на работоспособность...…..

Библиография ……………………………………………………………………………………….

Введение

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) предназначена для информирования людей о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Качественное проектирование и монтаж технических средств СОУЭ являются основными критериями эффективности функционирования систем на объектах защиты. Надлежащая эксплуатация СОУЭ, систематические и качественно выполняемые работы по проверке ее работоспособности, проведению технического обслуживания позволяют обеспечить необходимую работоспособность СОУЭ.

Реализация положений настоящего стандарта направлена на обеспечение выполнения требований Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона 
 от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы проектирования, монтажа, технического обслуживания, ремонта и проверки работоспособности систем противопожарной защиты.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

________________________________________________________________________

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Руководство по проектированию, монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность

Warning systems and evacuation management fire.

Design and installation manual, maintenance and repair. Performance test methods

________________________________________________________________________

Дата введения ____________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и методам испытаний на работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проектируемые, монтируемые и функционирующие (эксплуатируемые) на объектах защиты, расположенных на территории Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы по стандартизации:

_______________________________________________________________

Проект, окончательная редакция

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 53310 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость

ГОСТ Р 53316 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания

ГОСТ Р 53325 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 54101 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт

ГОСТ Р 56936 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Этапы жизненного цикла систем. Общие требования

ГОСТ Р 57839 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования

СП 3.13130 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 73.13330 Внутренние санитарно-технические системы зданий

СП 76.13330 Электротехнические устройства

СП 77.13330 Системы автоматизации

СП 246.1325800 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого  стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ТР ЕАЭС 043/2017 [1],
 ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 53316, ГОСТ Р 53310, СП 3.13130, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 задание на проектирование: Документ, на основе которого будет решаться весь комплекс вопросов, входящих в состав проекта, утвержденного заказчиком.

3.2 знак пожарной безопасности: Знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара). [ГОСТ 12.4.026-2015, п. 3.4]

3.3 знак безопасности: Цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и/или поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов. [ГОСТ 12.4.026-2015, п. 3.3]

3.4 зона пожарного оповещения: Часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу оповещение людей о пожаре. [СП 3.13130.2009, п.2.3]

3.5 заказчик: Лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг.

3.6 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом. [ГОСТ Р 53316 - 2009, п. 3.1]

3.7 компоненты: Оборудование, технические средства систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

3.8 линии связи: Проводные и не проводные линии, обеспечивающие соединение между техническими средствами СОУЭ.

3.9 необходимое время эвакуации: Время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

3.10 объект защиты: Продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

3.11 опасные факторы пожара: Факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

3.12 оповещатель пожарный: техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре посредством подачи светового, звукового, речевого сигнала (их комбинации) или иного воздействия на органы чувств человека. [ТР ЕАЭС 043/2017, п.6]

3.13 проект производства работ: Организационно-технологический документ, в котором содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ.

3.14 проходка кабельная: Конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы. [ГОСТ Р 53316-2009, п. 3.1]

3.15 пусконаладочные работы: Комплекс работ, выполняемых с целью достижения работоспособности систем на соответствие параметрам проектной документации или технологическим требованиям на этапе ввода систем в эксплуатацию.

3.16 прибор управления оповещателями: Прибор, предназначенный для работы в качестве автономной системы оповещения или в составе автоматической пожарной сигнализации.

3.17 проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов, определяющих инженерно-технические и иные решения проектируемой системы.

3.18 работоспособность СОУЭ: Состояние технических средств (системы), при котором она способна выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической документации.

3.19 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации инженерно-технических и иных решений проектируемой системы.

3.20 ремонт: Комплекс технических операций и организационных действий по восстановлению исправного и работоспособного состояния системы, восстановлению ресурса или ее составных частей.

3.21 работоспособность кабельных линий и электропроводки СОУЭ: Способность продолжать выполнять заданные функции при воздействии стандартного температурного режима в течение заданного периода времени.

3.22 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Совокупность технических средств, предназначенных для информирования людей о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации. [ТР ЕАЭС 043/2017, п.6]

3.23 технические средства оповещения и управления эвакуацией: Совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей, оборудования громкоговорящего речевого оповещения и телекоммуникационного оборудования для коммутации сообщений (сигналов), подключения к линиям и каналам связи), предназначенных для оповещения людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

3.24 технологическая карта: Организационно-технологический документ, содержащий необходимые сведения по монтажу и наладке СОУЭ, применению механизмов, инструментов и материалов, пошаговое содержание операций со схемами и чертежами.

3.25 техническое обслуживание: ТО системы, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации интервалы времени.

3.26 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели. [СП 3.13130.2009, п.2.7]

3.27 эвакуационный выход: Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

3.28 эвакуационный путь (путь эвакуации): Путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

3.29 эвакуация: Процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

3.30 эксплуатация: Совокупность всех фаз использования технических средств СОУЭ по назначению.

4 Технические требования к проектированию СОУЭ

4.1 Процессу проектирования должен предшествовать сбор информации об объекте защиты по ГОСТ Р 56936, которая должна быть основой для разработки задания на проектирование по ГОСТ Р 57839.

4.2 Анализ пожарной опасности производственных объектов защиты должен осуществляться в соответствии со статьей 95 Федерального закона [1].

4.3 Проектирование СОУЭ должно осуществляться в соответствии с:

-	заданием на проектирование;

-	нормами и требованиями, предъявляемыми к СОУЭ, содержащимися в СП 3.13130 и других нормативных документах, в которых изложены требования к СОУЭ;

-	настоящим стандартом;

-	технической документацией изготовителей технических средств СОУЭ, в части, не противоречащей настоящему стандарту, а также нормативным документам по проектированию.

4.4 Проектирование СОУЭ должно осуществляться на основе чертежей архитектурных решений, переданных исполнителю заказчиком, если иное не предусмотрено договором на проектирование. Помимо чертежей архитектурных решений, заказчик должен передать информацию о других инженерных системах, категориях помещений, пределах огнестойкости конструкций, сведения о проектном количестве людей, объеме и характеристиках горючей нагрузки. Для расчета звукового покрытия так же требуются чертежи расстановки мебели и технологического оборудования.

4.5 При проектировании СОУЭ должны учитываться внутренние санитарно-технических системы объекта защиты по СП 73.13330.

4.6 Проектная документация, разрабатываемая на СОУЭ должна содержать материалы в текстовой и графической формах описывающие, обосновывающие и отображающие функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения для обеспечения монтажа, модернизации, капитального ремонта, контроля работоспособности в процессе эксплуатации СОУЭ и её элементов.

4.7 При проектировании СОУЭ необходимо учитывать распространение звуковых волн в защищаемом (защищаемых) помещениях с учетом:

-	мощности звукового давления, применяемого пожарного звукового или речевого оповещателя, измеряемой в дБА;

-	уровня звука постоянного (фонового) шума в помещении;

-	наличия препятствий для распространения звуковых волн между абонентом и пожарным оповещателем (двери, стеллажи, оборудование, предметы мебели и т.д.);

-	объемно-планировочных решений помещения.

4.8 Ответственность за достоверность переданных исполнителю чертежей архитектурных решений, рабочей документации по смежным инженерным системам и иной информации несет заказчик.

4.9 Проектирование СОУЭ осуществляется с учетом разработки рабочей документации по инженерным системам, оказывающим влияние на работу СОУЭ или размещение ее технических средств.

4.10 Ответственность за полноту сбора исходных данных и правильность принятых проектных решений несет главный инженер проекта.

4.11 Проектная (рабочая) документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101.

4.12 Проектирование системы, как правило, должно быть двухэтапным и включать в себя разработку проектной документации и формирование рабочей документации.

4.13 Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и других взаимосвязанных стандартов.

4.4 Рабочая документация должна включать в себя описание и обоснование алгоритма работы СОУЭ.

  - Алгоритм может быть изложен в графическом, табличном, текстовом виде или комбинировано. Алгоритм должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей в случае пожара, включать размер и число зон пожарного оповещения, время начала оповещения в различных зонах пожарного оповещения.

4.15 При разработке рабочей документации допускается не указывать точное расположение технических средств СОУЭ, при условии указания информации по допускам, например, максимально возможную площадь, защищаемую звуковым или речевым пожарным оповещателем. При этом должны быть указаны все необходимые допуски, предусмотренные нормативными документами по проектированию для конкретного технического средства. Места размещения элементов технических средств СОУЭ в рабочей документации необходимо указать с соответствующим допустимым отклонением.

4.16 Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам СОУЭ, установленным за фальшпотолком (под фальшполом), в вентканалах, на больших высотах и т.п. в процессе дальнейшей эксплуатации.

4.17 Внесение изменений в проектную (рабочую) документацию допускается только в установленном порядке по ГОСТ Р 21.1101.

4.18 Проектная (рабочая) документация должна быть передана в работу монтажной организации актом передачи (в свободной форме), либо иным задокументированным способом. В случаях наличия единого договора на выполнение проектных и монтажных работ передача проектной (рабочей) документации может осуществляться на условиях, описанных в договоре.

4.19 Технические решения, изложенные в проектной (рабочей) документации, актуальны на период действия исходно-разрешительной документации на строительство или реконструкцию объекта защиты. Проектная документация не подлежит корректировке в случае изменения норм проектирования к моменту передачи в монтаж, если проектирование велось по нормам, действовавшим в момент получения исходно-разрешительной документации на строительство или реконструкцию объекта защиты и срок действия этой разрешительной документации не истек.

4.20 Решения, принятые в проектной документации на СОУЭ, должны соответствовать техническим регламентам, настоящему стандарту, и быть эффективными и экономически целесообразными.

4.21 Подготовка проектной (рабочей) документации и внесение в неё изменений должны выполняться специализированными организациями, уполномоченными на проведение данного вида работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.22 На основе рабочей документации строительно-монтажной организацией должен быть разработан проект производства работ.

4.23 В состав проекта производства работ должны входить:

-	титульный лист;

-	содержание;

-	общие сведения по объекту защиты;

-	пояснительная записка;

-	ведомость объемов работ и трудозатрат;

-     технологические карты (регламенты) на выполнение видов работ;

-     календарный план производства работ.

5 Технические требования к монтажу СОУЭ

5.1 Общие требования

- Монтажные, пусконаладочные работы осуществляются организациями, имеющими соответствующую лицензию, уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

- Монтаж СОУЭ выполняется с учетом внутренних санитарно-технических систем объекта защиты.

- Технические средства и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к монтажным и пуско-наладочным работам, государственных стандартов, технических условий и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Технические средства и материалы, допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль, производится заказчиком или привлекаемыми им квалифицированными специалистами, или специализированными организациями.

- Не допускается производить замену одних технических средств и материалов на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной организацией.

- Монтаж СОУЭ должен выполняться в соответствии с:

-	настоящим стандартом;

-	утвержденной проектной (рабочей) документацией;

-	технической документацией изготовителей технических средств СОУЭ, в части, не противоречащей настоящему стандарту, проектной (рабочей) документации и нормативным документам по проектированию;

-	технологическими картами на выполнение монтажа технических средств или линий связи.

Монтаж СОУЭ может выполняться в соответствии с проектной документацией, если объем изложенной информации достаточен для выполнения монтажных работ. В противном случае монтаж СОУЭ должен выполняться в соответствии с рабочей документацией.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

При монтаже СОУЭ не допускается размещение пожарных оповещателей и линий связи на предметах и устройствах (трубы, вентиляция, электротехническое оборудование, приборы отопления, охлаждения и прочего). Горизонтальное и вертикальное расстояния от оповещателей до близлежащих предметов и устройств, должны быть не менее 0,5 м.

- Технологическая карта на монтаж должна содержать информацию по следующим вопросам:

-	организация монтажных работ (подготовительных работ);

-	входной контроль;

-	материально-технические ресурсы;

-	технологии выполнения монтажных работ;

-	приёмка монтажных работ.

5.1.8 Пусконаладочные работы и сдача смонтированных технических средств заказчику должны являться неотъемлемой частью монтажных работ.

5.1.9 Общие требования к выполнению пусконаладочных работ аналогичны общим требованиям к монтажным работам. Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с:

-	настоящим стандартом;

-	утвержденной проектной (рабочей) документацией;

-	технической документацией изготовителей технических средств СОУЭ, в части, не противоречащей настоящему стандарту и проектной (рабочей) документации.

5.2 Организация монтажных работ (подготовительные работы)

- Готовность к производству работ по монтажу технических средств СОУЭ определяется в сроки, предусмотренные договором. При этом должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

-  проектная (рабочая) документация принята заказчиком;

- проектная (рабочая) документация изучена исполнителем;

- объект защиты принят в эксплуатацию (имеется акт ввода в эксплуатацию);

- обеспечено электрическое освещение в зоне монтажа;

- смонтированы строительные леса, или собраны монтажные туры, вспомогательные конструкции (при необходимости);

- подготовлены технические средства и материалы, подлежащие монтажу, в количестве и номенклатуре предусмотренных проектной (рабочей) документацией.

- На объектах защиты, принимаемых для выполнения монтажных работ, должны быть выполнены строительные работы, предусмотренные к этому времени графиком или календарным планом производства работ, в том числе:

-	обеспечены условия безопасного производства монтажных работ, отвечающие санитарным и противопожарным нормам, правилам охраны труда;

-	проложены постоянные или временные сети, подводящие к объекту защиты электроэнергию, с устройствами для подключения электропроводок потребителей;

-	выполнены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами для производства монтажа проемы, отверстия, штробы, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках и перекрытиях, а также установлены в них закладные устройства.

5.2.3 При приеме проектной (рабочей) документации монтажная организация должна проверить их комплектность в соответствии с ГОСТ Р 21.1101, наличие штампа «К производству работ» и утверждающую подпись ответственного представителя заказчика с указанием даты, заверенные печатью.

5.2.4 При невозможности выполнения монтажа из-за архитектурных особенностей, или иных инженерных систем, при необходимости отступления от проектной (рабочей) документации, а также при выявлении монтажной организацией нарушений нормативных документов по проектированию, это должно быть задокументировано и доведено до заказчика. Отступления от проектной (рабочей) документации должны быть согласованы заказчиком с организацией-разработчиком проектной (рабочей) документации с внесением изменений в нее в соответствии с ГОСТ Р 21.1101. Изменения в утвержденную проектную документацию, вносят по решению заказчика на основе нового задания на проектирование или дополнения к ранее утвержденному заданию на проектирование.

5.2.5 При отсутствии возможности внесения изменений в проектную (рабочую) документацию (в случае возникновения обстоятельств в виде ликвидации организации-разработчика, наложения на нее ареста при финансовой несостоятельности и невозможности в связи с этим выполнять свои функции) проведение авторского надзора, а, следовательно, и внесение изменений в рабочую документацию, может быть поручено заказчиком на договорных основах организации, имеющей право на выполнение указанных работ, которая по договору должна на себя взять все обязательства подрядчика-проектировщика по разработке новой документации.

5.2.6 Технические средства и материалы следует доставлять на объект защиты в упаковке. Транспортирование, хранение комплектующих элементов (технических средств) и материалов СОУЭ определяется соответствующими руководствами по эксплуатации, предусмотренной производителем. Не допускается применение комплектующих изделий и технических средств, материалов без идентификационных этикеток, табличек, с повреждениями, повреждениями защитной оболочки и т.д.

5.2.7 Не допускается хранить технические средства и материалы на объекте защиты до начала монтажа, если не обеспечены необходимые условия хранения. Необходимо соблюдать указанные в технической документации изготовителей правила и условия хранения, транспортирования и утилизации технических средств СОУЭ, оборудования, монтажных изделий и материалов.

5.2.8 Перед началом выполнения монтажных работ на действующем объекте защиты специализированной организацией и организацией, заказывающей работы по монтажу, необходимо согласовать условия и порядок организации работ.

5.2.9 Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СП 246.1325800, а технический надзор - силами заказчика.

  - Входной контроль

5.3.1 При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте защиты должна быть выполнена их проверка (входной контроль), включая проверку наличия сертификатов. Проверка должна выполняться до выполнения монтажных работ и включать в себя следующее:

-	проверка соответствия (марок и моделей) и количества поставленных технических средств и материалов проектной (рабочей) документации;

-	проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т.п.);

-	проверка комплектности технических средств;

-	проверка даты изготовления.

Для кабельной продукции дополнительно должны быть проверены:

-	диаметр (сечение) жил;

-	целостность жил (на всей протяженности кабеля);

-	отсутствие видимых нарушений изоляции.

При необходимости технические средства могут быть проверены на работоспособность в объеме, определяемом договором на выполнение монтажных работ.

5.3.2 Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля оформляется актом (в свободной форме).

5.4 Технология выполнения монтажных работ

5.4.1 Монтажные работы выполняются по рабочей документации на СОУЭ, содержащей сведения в текстовом и графическом формате, обеспечивающие реализацию принятых в проектной документации технических решений, необходимых для производства монтажных работ, обеспечения работ оборудованием, техническими средствами и материалами.

    - Технологические карты должны разрабатываться для монтажа:

-	линий связи, в т.ч. беспроводных;

-	приборов управления пожарных;

-	источников бесперебойного электропитания;

-	пожарных оповещателей;

-	технических средств пожарной автоматики вспомогательных.

    - Технологические карты монтажа линий связи должны включать в себя все необходимые способы прокладки, применительно к конкретному объекту защиты. Допускается выполнять как общую технологическую карту монтажа линий связи, так и раздельные по каждому способу прокладки.

    - Технологические карты монтажа технических средств СОУЭ на объекте защиты должны включать в себя необходимые способы монтажа на поверхность, применительно к конкретному объекту защиты и типу поверхности (бетон, дерево, фальшпотолок и т.п.).

    - Для монтажа каждого технического средства (по типу) и линии связи в технологических картах должны быть изложены:

-	пошаговое содержание операции;

-	применяемые механизмы, инструменты и материалы;

-	дополнительные указания, схемы, чертежи (при необходимости).

    - Монтажные работы должны выполняться работниками, отвечающими требованиям профессиональных стандартов и имеющими соответствующую квалификацию.

    - При выполнении монтажных работ должны соблюдаться правила по охране труда в строительстве, правила по охране труда при работе на высоте, правила электробезопасности, [3].

    - В процессе монтажа, технические средства СОУЭ должны быть защищены защитными крышками (колпачками), иными способами и средствами защиты от попадания пыли, влаги.

    - Размещение технических средств СОУЭ должно осуществляться в соответствии с нормами и правилами проектирования, изложенными в настоящем стандарте, других нормативных документах, специальных технических условиях (при наличии), технической документации изготовителей.

    - Размещение приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП), приборов управления пожарных (ППУ), модулей и источников резервного питания (далее – приборы, компоненты приборов) должно осуществляться в соответствии с нормами и правилами проектирования, в которых изложены требования к проектированию СОУЭ, специальными техническими условиями (при наличии), техническими решениями, принятыми в проекте, технической документацией изготовителей.

    - Присоединение к приборам внешних линий связи и электропитания должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технической документации на приборы. Запрещается выполнять присоединения и подключения, не предусмотренные технической документацией.

    - Крепление световых, звуковых или речевых пожарных оповещателей должно осуществляться способами, предусмотренными конструкцией технических средств, и деталями, входящими в их комплект. При отсутствии в комплекте крепежных деталей должны быть заменены подходящими стандартными крепежными изделиями.

    - Монтаж кабельных линий и электропроводок должен выполняться в соответствии с проектной документацией, с учетом требований СП 6.13130 и настоящего стандарта.

    - В местах прохождения кабельных линий и электропроводок, коробов, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

    - При наличии зазоров в проходках через стены принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода кабельных линий и электропроводок, инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

    - Расстояния между местами крепления кабельных линий и электропроводок, коробов, гофрированных рукавов и т. п. должно быть не более    0,5 м. При вертикальной прокладке допускается увеличивать расстояния между креплениями до 1 м. Крепления (устройства креплений) должны быть из не горючих или трудно горючих материалов, обеспечивающих сохранение их целостности во время пожара, с целью исключения провисания и обрывов.

    - Провода и кабели должны прокладываться свободно, без натяжения.

    - Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей должны соответствовать требованиям технических условий (технической документации) изготовителей на кабели конкретного типа.

    - Все линии связи должны быть промаркированы в соответствии с 
СП 76.13330.

    - Подключение проводных электрических линий связи следует осуществлять без скруток, методом пайки, сварки, опрессовки, специальными соединительными зажимами. Подключение двух и более проводников под один винт (зажим) следует осуществлять, если это предусмотрено конструкцией и схемами подключения технического средства.

    - Ответственность за сохранность и работоспособность смонтированных технических средств после приемки несет заказчик.

  - Приёмка монтажных работ

5.5.1 По окончанию монтажных работ проверяется:

-	соответствие монтажа технологическим картам;

-	надежность креплений;

-	расстояния между местами крепления кабельных линий и электропроводок, коробов, гофрированных рукавов;

-	заделка проходов кабелей через стены и перекрытия;

-	наличие и количество смонтированных технических средств СОУЭ, линий связи (в том числе их длина);

-  обеспечение требуемого уровня звука в помещениях объекта защиты, чёткость воспроизведения речевой информации, соответствие нормативным требованиям, в том числе исключение резонанса и неравномерного распределения звука.

    - По окончании выполнения монтажных работ заказчиком и исполнителем оформляется акт в соответствии с СП 77.13330 применительно к СОУЭ. Акт допускается оформлять после выполнения пуско-наладочных работ или включать его содержание в акт о проверке (испытании) СОУЭ.

  - Пусконаладочные работы

5.6.1 Выполнение пусконаладочных работ должно осуществляться лицами, прошедшими обучение у производителя или его официального представителя. Прохождение обучения должно подтверждаться производителем или его официальным представителем в письменной форме (сертификат, разрешение или т.п. выписанное на конкретное лицо).

    - При пусконаладочных работах должны быть выполнены настройка и программирование технических средств СОУЭ, настройка и отработка алгоритма работы СОУЭ, предусмотренного проектной (рабочей) документацией совместно с другими системами противопожарной защиты.

    - По окончании пусконаладочных работ СОУЭ должна быть проверена (испытана) на работоспособность рабочей комиссией (группой) в состав которой должны быть включены:

-	представитель заказчика (ответственный за пожарную безопасность объекта защиты);

-	представитель монтажной/пусконаладочной организации;

-	представитель обслуживающей организации (при наличии договора на ТО);

-	иные лица по требованию, просьбе заказчика.

    - Методы испытания на работоспособность СОУЭ должны соответствовать разделу 7 настоящего стандарта.

    - Нарушения, выявленные при проверке (испытании) на работоспособность СОУЭ должны быть устранены в срок, предусмотренный договором, но не позднее 72 часов.

    - После окончания работ по проверке (испытаний) на работоспособность СОУЭ оформляется исполнительная документация и акт о проверке (испытании) СОУЭ.

    - Исполнительную документацию следует оформлять в объеме проектной (рабочей) документации, с учетом фактического размещения технических средств и прокладки линий связи.

    - Рекомендуемая форма акта о проверке (испытании) на работоспособность СОУЭ представлена в приложении Б настоящего стандарта.

    - Акт о проверке (испытании) на работоспособность СОУЭ должен содержать следующую информацию:

-	наименование заказчика;

-	наименование и адрес объекта защиты;

-	наименование СОУЭ согласно проектной (рабочей документации), в том числе шифр документации;

-	наименования проектной, монтажной, пусконаладочной организаций с указанием лиц-представителей от организаций, ответственных за выполнение работ;

-	перечень смонтированных технических средств (марки, модели, количество, даты изготовления, изготовители);

-	периоды (даты) проведения работ (монтажных, пусконаладочных и т.п.);

-	заключение (решение) рабочей комиссии (группы);

-	перечень членов рабочей комиссии (группы), подписи, даты.

    - К акту должны быть приложены договоры, исполнительная документация, техническая документация, входящая в комплектацию технических средств, сертификаты соответствия (декларации - если это предусмотрено действующим законодательством), иные документы, предусмотренные договорами.

    - Пусконаладочные работы проводятся перед вводом СОУЭ в эксплуатацию и считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих выполнение техническими средствами своих функций.

    - Результаты проведения пусконаладочных работ оформляются протоколом соответствия фактических параметров системы проектным данным.

    - Положительный акт проверки (испытаний) на работоспособность СОУЭ является необходимым условием для принятия СОУЭ в эксплуатацию.

    - При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов и настоящего стандарта комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях, с указанием лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения.

6 Требования к эксплуатации, ТО и ремонту СОУЭ

6.1 Общие требования

- Эксплуатация СОУЭ включает в себя:

-	обучение и подготовку дежурного персонала по использованию технических средств СОУЭ;

-	ввод в эксплуатацию СОУЭ;

-	контроль технического состояния СОУЭ;

-	ТО и ремонт СОУЭ (при необходимости);

-	устранение неисправностей и ложных срабатываний СОУЭ, выявление их причин;

-	периодические проверки (испытания) СОУЭ;

-	своевременную замену технических средств СОУЭ;

- 	ведение эксплуатационного журнала.

- СОУЭ должна вводиться в эксплуатацию при наличии положительного акта проверки (испытаний) на работоспособность, наличии эксплуатационной документации (инструкций по эксплуатации) и наличии полной исполнительной документации.

- При эксплуатации СОУЭ рекомендуется использовать следующие уровни доступа.

Уровень доступа 1 (для дежурного персонала). На данном уровне доступа возможно выполнение следующих функций:

-	контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы прибора, просмотр всех актуальных на текущий момент времени сообщений, без доступа к архиву событий;

-	тестирование оптической индикации, буквенно-цифровой дисплей и встроенной звуковой сигнализации;

-	отключение звука встроенного звукового сигнализатора;

-	формирование отчетов (при наличии опции).

Уровень доступа 2 предназначен для принятия мер по поступившим событиям и предназначен для ответственного за пожарную безопасность объекта защиты. На данном уровне доступа возможно выполнение следующих функций:

-	выполнение функций, доступных на уровне 1;

-	сброс и/или переключение между отдельными состояниями и режимами работы;

-	пуск (активация) и останов (деактивация) исполнительных устройств;

-	временное отключение и включение отдельных линий связи и устройств;

-	просмотр сообщений и событий в архиве.

Уровень доступа 3 предназначен для осуществления ТО, а также программирования и настройки (для обслуживающих организаций). На данном уровне доступа возможно выполнение следующих функций:

-	осуществление функций, доступных на уровнях 1 и 2;

-	считывание параметров;

-	изменение параметров конфигурации.

Уровень доступа 4 предназначен для сервисного обслуживания, авторизованного производителем. На четвертом уровне доступа возможно выполнение следующих функций:

-	осуществление функций, доступных на уровнях 1-3;

-	обновление или изменение программного обеспечения;

-	ремонт, не требующий возврата технического средства изготовителю.

- При изменении обслуживающей и/или эксплуатирующей организации должна быть выполнена процедура проверки (испытания) на работоспособность СОУЭ, аналогичная проводимой после окончания пуско-наладочных работ с составлением всех необходимых документов для осуществления эксплуатации, ТО, ремонта и замены, а также передача паролей (ключей, карт).

6.2 Ввод в эксплуатацию

- СОУЭ считается готовой к эксплуатации, если проверкой подтверждается следующее:

- монтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями технических регламентов, нормативных документов и настоящим стандартом;

- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологическими картами, инструкциями и технической документацией изготовителей;

- комплексное испытание показало выполнение техническими средствами предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов работы;

- технические средства и материалы, примененные при производстве работ, соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Вводом в эксплуатацию следует считать оформление и подписание акта о вводе СОУЭ в эксплуатацию. Данный акт допускается совмещать или оформлять на основе акта о проверке (испытании) на работоспособность СОУЭ.

6.2.3	К акту ввода в эксплуатацию должны прилагаться следующие документы:

- техническая документация изготовителей на технические средства СОУЭ;

- проектная и рабочая документация;

- инструкции по эксплуатации на СОУЭ в целом или на отдельные технические средства;

- график замены технических средств СОУЭ (по 6.7.2);

- акт проверки (испытаний) на работоспособность;

- эксплуатационная документация;

- исполнительная документация (чертежи, акты: входного контроля, окончания монтажных работ, испытаний по окончании пусконаладочных работ, а также сертификаты на оборудование и материалы).

6.2.4	Договор на ТО и (или) ремонт СОУЭ должен включать в себя:

- условия и порядок обслуживания, порядок устранения неисправностей, ремонта, замены технических средств СОУЭ;

-  контроль технического состояния СОУЭ;

-  график и объем ТО;

-  график плановой замены технических средств;

- требование к наличию у исполнителя инструмента, расходных материалов, комплектующих и прочего имущества и оборудования, необходимого для выполнения работ;

- требование по времени устранения неполадки (неисправности) в работе СОУЭ;

- другие условия по согласованию.

6.3 Контроль технического состояния СОУЭ

- Эксплуатация СОУЭ осуществляется в соответствии с требованиями [1], проектной и рабочей документацией, инструкцией по эксплуатации СОУЭ, руководствами по эксплуатации технических средств и положениями настоящего стандарта.

- В процессе эксплуатации СОУЭ дежурный персонал или ответственный за пожарную безопасность объекта защиты должен ежедневно заполнять эксплуатационный журнал с занесением всех событий (ложные срабатывания, сигналы о неисправности, испытания, нерабочее состояние, временные отключения, ТО), связанных с эксплуатацией СОУЭ с точностью до зоны пожарного оповещения (адреса – для адресных СОУЭ) с указанием даты и времени.

6.3.3	Контроль технического состояния СОУЭ должен осуществляться организацией, выполняющей работы по ТО и ремонту.

6.4 ТО и ремонт СОУЭ

- При заключении договора на ТО и ремонт СОУЭ специализированной организации необходимо проводить обследование системы на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности. В случае выявления нарушений, о них необходимо уведомлять собственника объекта защиты, а также отражать в соответствующем акте обследования. Заключение договора на ТО СОУЭ, спроектированной и смонтированной с нарушениями требований пожарной безопасности, до устранения выявленных нарушений не допускается.

- ТО и ремонт СОУЭ должны осуществляться в соответствии с графиком, специализированной организацией, уполномоченной на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством. На основе данного графика разрабатываются сменные задания лицам, выполняющим ТО и ремонт СОУЭ. График согласовывается с заказчиком по договору на ТО и ремонт СОУЭ и утверждается организацией исполнителем по договору.

- Сменное задание является документом, на основании которого должно быть проведено полное и своевременное выполнение работ в необходимом объеме.

- При разработке последующих сменных заданий должен быть учтен объем выполненных работ. При необходимости сменные задания должны предусматривать снижение отставания в выполнении работ согласно графику.

- Сменное задание выдается перед началом выполнения работ. Сменное задание работник получает от своего непосредственного руководителя. Работник не имеет права приступать к работе при отсутствии письменного задания на производство работ.

- Работы по ТО должны выполняться специализированными организациями, при условии заключения договора на проведение данных работ, или специализированными службами объекта защиты. В обоих случаях специализированная организация или служба объекта защиты должны обладать правом на проведение данных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Наличие договора на ТО специализированной организацией не снимает ответственности с руководителя объекта защиты за невыполнение требований настоящего стандарта.

- ТО должно выполняться согласно типовому регламенту, приведенному в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Регламент работ по ТО СОУЭ

| Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- |
| 1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |
| 2. Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |
| 3. Проверка работоспособности СОУЭ | 2 раза в год, но не более 7 месяцев между проверками |
| 4. Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |
| 5. Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | круглосуточно |

- Конкретизированный регламент работ и график их проведения должен быть разработан обслуживающей организацией и утвержден заказчиком, по договору на ТО и ремонт СОУЭ. При необходимости перечень регламентных работ может быть расширен или дополнен. Не допускается сокращать перечень работ, указанных в типовом регламенте.

- Выполнение регламентных работ по ТО, их наименование и объем должны документироваться в эксплуатационном журнале по ГОСТ Р 54101 применительно к СОУЭ. Журнал должен находиться на объекте защиты, где смонтирована система СОУЭ, должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатями исполнителя и заказчика.

6.5 Устранение неисправностей и ложных срабатываний СОУЭ

- Устранение неисправностей должно осуществляться за время, предусмотренное в договоре с обслуживающей организацией, но не более 24 часов, при условии, что неисправность не оказывает влияние на работоспособность СОУЭ в целом. Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 часов, при наличии единичной неисправности, не оказывающей влияние на работоспособность СОУЭ (СОУЭ функционирует в полном объеме).

- При невозможности устранения неисправности за отведенное время, в случаях ремонта СОУЭ, ремонта помещений объекта защиты, при отключении СОУЭ руководитель организации принимает необходимые меры по защите объекта от пожаров, в том числе обеспечивает возможность оповещения людей о пожаре на незащищенных площадях объекта защиты.

- При ремонте отдельных частей СОУЭ или отдельных помещений допускается отключение ремонтируемых частей СОУЭ или частей СОУЭ, расположенных в ремонтируемых помещениях объекта защиты. При необходимости СОУЭ должна быть перепрограммирована (изменен алгоритм работы СОУЭ).

- При ложных срабатываниях СОУЭ должны быть выявлены и устранены их причины.

6.6 Периодические проверки (испытания) СОУЭ

- При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяется не менее 25 % от общего числа компонентов. Проверке должны подвергаться все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал должны проверяться разные компоненты СОУЭ.

- Объем и периодичность проверок должен разрабатываться на основе типового регламента (таблица 1).

6.7 Замена технических средств СОУЭ

- Не допускается эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы.

- График замены технических средств СОУЭ составляется при приемке СОУЭ в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы технических средств СОУЭ и дате последующей замены. После замены технического средства СОУЭ график корректируется.

- По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.  При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электротехническая совместимость технических средств в СОУЭ.

6.7.4	Для технических средств СОУЭ устанавливаются следующие сроки периодичности плановой замены:

- световые, звуковые и речевые пожарные оповещатели в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;

- приборы и их компоненты, источники бесперебойного электропитания в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;

- элементы питания в соответствии с рекомендациями производителей, но не более 10 лет;

- технические средства пожарной автоматики вспомогательные в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;

- другие элементы и составные части системы в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет.

6.7.5 Работы по замене технических средств СОУЭ должны осуществляться обслуживающей организацией в соответствии с договором на ТО и (или) ремонт.

6.7.6	По окончании замены технических средств, СОУЭ должна быть проверена (испытана) на работоспособность.

7 Оценка работоспособности СОУЭ

  - Оценка работоспособности СОУЭ проводится обслуживающей организацией не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляется протокол об оценке в свободной форме, который подписывается руководителем объекта и обслуживающей организацией.

  - В ходе испытаний проверяются следующие основные параметры СОУЭ:

а) 	автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными оповещателями и компонентами прибора), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;

б) 	обеспечение уровней доступа;

в) 	автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи;

г) 	активацию пожарных оповещателей;

д) 	соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, касающихся вопросов проектирования и расположения технических средств и прокладки линий связи;

е) 	выполнение запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией;

ж) 	уровень звукового давления;

з) 	беспроводные линии связи.

  - Испытания СОУЭ проводят в комплексе по методике, разработанной монтажной организацией (или обслуживающей СОУЭ организацией), и согласованной с руководителем объекта защиты. Методика проведения испытаний на работоспособность изложена в приложении А.

  - СОУЭ должна обеспечивать нормированные характеристики при переключении с основного источника питания на резервный.

Приложение А

(обязательное)

Методика проверки СОУЭ на работоспособность

А.1	Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью.

А.2	Для проведения проверок испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:

- средствами измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными);

- средствами измерения звукового давления (шумомеры);

- средствами измерения времени (секундомеры);

- средствами измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т.п.);

- частотомер.

Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

А.3	Испытатель № 1 размещается в помещение пожарного поста объекта защиты (при его наличии) с установленным в нем прибором управления оповещателями (ППУ) или его компонентами. Испытателем визуально проверяется функционирование ППУ, отсутствие сигналов о неисправности, индикацией информации о нахождении ППУ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации на ППУ.

А.4	Контроль срабатывания звуковых и речевых пожарных оповещателей от ППУ осуществляется следующим образом.

Испытываемый пожарный оповещатель активизируют. Если пожарный оповещатель имеет несколько режимов работы, проверку проводят во всех режимах.

А.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности:

а) для звукового пожарного оповещателя:

- измерительный микрофон шумомера и испытываемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя;

- измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 метра от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях, измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека;

б) для речевого пожарного оповещателя:

- измерительный микрофон шумомера и испытываемый пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон шумомера должен быть расположен с фронтальной стороны оповещателя. Измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии 1,5 метра от уровня пола. Замеры необходимо выполнять в наиболее отдаленном от оповещателя помещении. В спальных помещениях, измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека;

- на вход пожарного оповещателя подают гармонический сигнал частотой 
1000 Гц с амплитудой, установленной в технической документации на пожарный оповещатель конкретного типа, как чувствительность по входу;

- активируют пожарный оповещатель и производят измерение уровня звукового давления. Если уровень звукового давления, создаваемого звуковым пожарным оповещателем, модулирован или речевой пожарный оповещатель не имеет входа (текстовая информация записана в памяти), то за уровень звукового давления принимают максимальный измеренный уровень, создаваемый пожарным оповещателем.

А.4.2 Проверку частотных характеристик (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в такой последовательности:

а) для звукового пожарного оповещателя:

- сигнал с выхода измерительного микрофона подают на частотомер. Измерительный микрофон и испытываемый звуковой пожарный оповещатель располагают горизонтально на одной оси на расстоянии (1,00 ± 0,05) м. Измерительный микрофон должен быть расположен с фронтальной стороны пожарного оповещателя;

- проводят измерение частоты генерируемого пожарным оповещателем звукового сигнала;

- если генерируемый сигнал модулирован по частоте, то за результат испытания принимают среднюю измеренную частоту сигнала (среднеарифметическое значение);

б) для речевого пожарного оповещателя:

- провести измерение уровня звукового давления при последовательной подаче на вход усилителя речевого сигнала гармонических сигналов частотой 3500, 2000, 1000, 500 Гц и амплитудой, установленной в технической документации на пожарный оповещатель конкретного типа, как чувствительность по входу;

- если речевой (звуковой) сигнал записан в памяти пожарного оповещателя и пожарный оповещатель не имеет входа для подключения речевого сигнала, то испытание не проводят.

А.5	Проверка автоматического контроля ППУ целостности линий связи со световыми, звуковыми и речевыми пожарными оповещателями и компонентами ППУ осуществляется следующим образом.

Испытатель № 2 последовательно осуществляет демонтаж (изъятие пожарного оповещателя из базового основания при его наличии) любого пожарного оповещателя при помощи специальной штанги или с использованием монтажных инструментов, создает последовательно обрыв и короткое замыкание в линии связи между ППУ и пожарным оповещателем. Для линий связи с безадресными оповещателями демонтироваться должен последний оповещатель в линии.

Испытатель № 1 контролирует переход ППУ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи.

При контроле исправности линий связи компонентов ППУ должна быть отображения информация о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.

А.6	Контроль защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц осуществляется испытателем путем анализа технической документации и визуально.

А.7	Контроль автоматического переключения электропитания ППУ с основного источника на резервный и обратно проводится испытателем посредством временного снятия основного напряжения питания и контроля сохранения системой работоспособного состояния с выдачей информации о неисправности посредством световой индикации и звуковой сигнализации.

Измеряется время работы СОУЭ при электропитании от резервного источника.

А.8	Проверка соблюдения требований нормативных документов по проектированию в отношении расположения технических средств и прокладки линий связи осуществляется следующим образом.

Рулеткой измеряются расстояния и высоты, требования к которым регламентируются нормативными документами по проектированию СОУЭ (высота размещения эвакуационных знаков пожарной безопасности, размещение оповещателей).

А.9	Проверка выполнения запрограммированного алгоритма работы СОУЭ, определенного проектной (рабочей) документацией осуществляется следующим образом.

Инициируется срабатывание СОУЭ. Время запуска пожарных оповещателей в зонах пожарного оповещения, очередность сработки оповещателей в зонах пожарного оповещения должны соответствовать алгоритму работы СОУЭ.

А.10 СОУЭ считаются прошедшей проверку работоспособности если:

- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, проекта производства работ, технологическими картами и технической документацией изготовителей;

- результаты измерений в пределах установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- в процессе испытаний отработан алгоритм работы СОУЭ.

Приложение Б

(рекомендуемое)

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

|  | проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) |
| --- | --- |
|  | (указывается вид системы, а также виды выполняемых работ) |
|  | (полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя |
|  | (лицензиата), проводившего проверку (работы)) |
| на объекте: |  |  |
| расположенном по адресу: |  |  |
|  | Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в |
| период с " |  | " |  | г. по " |  | " |  |  | г. |
| на основании лицензии МЧС России от " |  | " |  |  | г. № |  |
| в соответствии с проектом № |  | , выполненным |  |  |
|  | В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности |
| зданий и сооружений установлено: |  |  |
|  | (указывается работоспособность (неработоспособность) систем) |
| (должность) |  |  | (должность) |
| (фамилия и инициалы представителя заказчика) |  |  | (фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата)) |
| " |  | " |  | г. |  | " |  |  | " |  | г. |
| (подпись) |  |  | (подпись) |
| М.П. |  |  | М.П. |

Библиография

| [1] | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| --- | --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ | О лицензировании отдельных видов деятельности. |
| [3] | Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 | О противопожарном режиме |
| [4] | Технический регламент Евразийского экономического союза от 23 июня 2017 г. № 043/2017 | О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |

_______________________________________________________________________

УДК  614.841:006.354                        ОКС 13.220.01                          ОКПД2 84.25.11.120

Ключевые слова: системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслуживание, технические средства, методы испытаний на работоспособность

________________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика:

Начальник

ФГБУ ВНИИПО МЧС России						       Д.М. Гордиенко

Руководители разработки:

Начальник отдела 1.2 НИЦ ОУП ПБ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России						       Е.В. Козырев

Исполнители:

Старший научный сотрудник отдела 1.2

НИЦ ОУП ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России				        Е.А. Хрыкин

Научный сотрудник отдела 1.2

НИЦ ОУП ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России 	                                       И.А. Веклич