## Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015)

## "О противопожарном режиме"

## XIX. Обеспечение объектов первичными

средствами пожаротушения

463. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

464. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса A - порошок ABCE;

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

для пожаров класса D - порошок D.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

466. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

467. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

469. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

470. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности, суммарная площадь которых не превышает предельную защищаемую площадь, размещение в этих помещениях огнетушителей осуществляется с учетом пункта 474 настоящих Правил.

471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

472. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

(п. 475 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

477. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

а) индивидуальный номер пломбы;

б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

(п. 477 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

479. В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

481. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложению N 5.

(п. 481 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.

483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.

485. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113.

486. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

## Приложение N 1

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

НОРМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пенные и водные (вместимостью 10 литров) | порошковые (вместимость огнетушащего вещества) (килограммов) | хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | углекислотные (вместимостью огнетушащего вещества) (литров) | воздушно-эмульсионные |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5 (8) или 3 (5) |  |
| А, Б, В | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
|  |  | B | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
|  |  | C | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
|  |  | E | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ | - |
| В | 400 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ | 1++ |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
|  |  | E | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Г | 800 | B | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
|  |  | C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
| Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 4++ |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 4++ |
|  |  | E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Общественные здания | 800 | A | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ | 2++ |
|  |  | E | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ | - |

--------------------------------

<*> Помещения оснащаются одним из 5 представленных в настоящем документе видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При вводе в эксплуатацию переносных порошковых и углекислотных огнетушителей они должны быть промаркированы по массе огнетушащего состава.

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения этих объектов.

## Приложение N 2

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

───────────────┬──────────┬──────┬───────────────────────────────────────────

Категория   │Предельная│Класс │         Огнетушители (штук) <*>

помещения по │защищаемая│пожара├─────────┬─────────┬────────┬──────────────

взрывопожарной│ площадь, │      │воздушно-│комбини- │порошко-│углекислотные

и пожарной  │кв. метров│      │пенные   │рованные │вые ог- │огнетушители

опасности   │          │      │огнетуши-│огнетуши-│нетуши- │(вместимость,

│          │      │тели     │тели (пе-│тели    │   литров)

│          │      │(вмести- │на, поро-│(вмести-├────┬─────────

│          │      │мостью   │шок)     │мостью  │ 25 │   80

│          │      │100 лит- │(вмести- │100 лит-│    │

│          │      │ров)     │мостью   │ров)    │    │

│          │      │         │100 лит- │        │    │

│          │      │         │ров)     │        │    │

───────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴─────────

А, Б, В        500       A      1 ++      1 ++      1 ++    -     3 +

B       2 +      1 ++      1 ++    -     3 +

C        -        1 +      1 ++    -     3 +

D        -         -       1 ++    -      -

E        -         -       1 +    2 +    1 ++

В, Г         800       A      1 ++      1 ++      1 ++   4 +    2 +

B       2 +      1 ++      1 ++    -     3 +

C        -        1 +      1 ++    -     3 +

D        -         -       1 ++    -      -

E        -         -       1 +    1 ++   1 +

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

## Приложение N 5

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ

ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ

──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬──────────

Наименование функционального назначения │ Предельная │ Класс  │   Тип

помещений и категория помещений или   │ защищаемая │ пожара │щита <*>

наружных технологических установок    │ площадь 1  │        │

по взрывопожарной и пожарной опасности  │  пожарным  │        │

│ щитом, кв. │        │

│   метров   │        │

──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴──────────

А, Б и В                                      200         А       ЩП-А

В       ЩП-В

Е       ЩП-Е

В                                             400         А       ЩП-А

Е       ЩП-Е

Г и Д                                         1800        А       ЩП-А

В       ЩП-В

Е       ЩП-Е

Помещения     и     открытые     площадки     1000        -       ЩП-СХ

предприятий  (организаций)  по  первичной

переработке сельскохозяйственных культур

Помещения   различного   назначения,    в      -          А        ЩПП

которых проводятся огневые работы

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Условные обозначения щитов:

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

## Приложение N 6

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

НОРМЫ

КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

И ИНВЕНТАРЕМ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Наименование первичных    │     Нормы комплектации в зависимости

средств пожаротушения,    │  от типа пожарного щита и класса пожара

немеханизированного      ├───────┬────────┬────────┬────────┬────────

инструмента и инвентаря    │ ЩП-А  │  ЩП-В  │  ЩП-Е  │ ЩП-СХ  │  ЩПП

│класс А│класс В │класс Е │   -    │   -

───────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────

1.  Огнетушители:                2+       2+       -        2+      2+

воздушно-пенные (ОВП)

вместимостью 10 литров

порошковые (ОП)

вместимостью, л/ массой

огнетушащего состава,

килограммов

10/9              1++     1++      1++      1++      1++

или

5/4               2+       2+       2+       2+      2+

углекислотные (ОУ)

вместимостью, л/ массой

огнетушащего состава,

килограммов

5/3                -       -        2+       -        -

2.  Лом                           1       1        -        1        1

3.  Багор                         1       -        -        1        -

4.  Крюк     с      деревянной    -       -        1        -        -

рукояткой

5.  Ведро                         2       1        -        2        1

6.  Комплект для резки            -       -        1        -        -

электропроводов: ножницы,

диэлектрические боты и

коврик

7.  Покрывало для изоляции очага  -       1        1        1        1

возгорания

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

8.  Лопата штыковая               1       1        -        1        1

9.  Лопата совковая               1       1        1        1        -

10. Вилы                          -       -        -        1        -

11. Тележка для перевозки         -       -        -        -        1

оборудования

12. Емкость для хранения воды

объемом:

0,2 куб. метра          1       -        -        1        -

0,02 куб. метра          -       -        -        -        1

13. Ящик с песком 0,5 куб.        -       1        1        -        -

метра

14. Насос ручной                  -       -        -        -        1

15. Рукав Ду 18-20 длиной 5       -       -        -        -        1

метров

16. Защитный экран 1,4 x 2        -       -        -        -        6

метра

17. Стойки для подвески           -       -        -        -        6

экранов

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.